海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（消防水带）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（消防水带）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取4卷样品，其中2卷作为检验样品，2卷作为备用样品。同时抽取与之配套的衬里2 m作扯断伸长率和扯断强度试验用，其中1 m作为检样，1 m作为备样。

2 检验依据

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB 6246-2011 |
| 2 | 外观质量 | GB 6246-2011 |
| 3 | 长度 | GB 6246-2011 |
| 4 | 单位长度质量 | GB 6246-2011 |
| 5 | 附着强度 | GB 6246-2011 |
| 6 | 黏附性 | GB 6246-2011 |
| 7 | 扯断伸长率和扯断强度 | GB 6246-2011 |
| 8 | 延伸率和膨胀率及扭转方向 | GB 6246-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 6246-2011 消防水带

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。